## 必須項目チェックシート
本シートは要求水準に関する第二次審査書類の記載漏れ等をチェックするためのものであり、ここに記載無き事項を含め、要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。
頁・章・節・項は要求水準書に該当する。
必須項目（要求水準）の分類 |  |  | 番号 | 頁 | 必須項目の確認事項 | チェック | 対応する様式
第３章 経営管理
第１節 事業者に求められる基本的事項 | ２．事業者に関する事項 |  | 1 | 8 | 会社法（平成17年7月26日法律第86号）に定める株式会社として設立していること。
|  |  | 2 | 8 | 定款において、本事業の実施のみを目的とすることを規定していること。
|  |  | 3 | 8 | 定款において、監査役を置くことを規定していること。
|  |  | 4 | 8 | 定款において、株式の譲渡制限を規定していること。
|  |  | 5 | 8 | 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任していること。
|  |  | 6 | 8 | すべての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。
|  |  | 7 | 8 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が終了するまで株式を保有していること。
|  |  | 8 | 8 | すべての株主が、発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業期間中、原則として株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。
|  |  | 9 | 8 | 選定された応募者の構成員が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有していること。
|  |  | 10 | 8 | 選定された応募者の構成員以外の株主による、事業者の株主総会における議決権保有割合が他の議決権保有者との比較において最大の保有割合とならないこと。
| ３．事業の実施体制に 関する事項 |  | 11 | 8 | 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する企業が当該業務を実施していること。
|  |  | 12 | 8 | 各業務における実施責任が明確になっているとともに、適切なリスクの分担が図られていること。
|  |  | 13 | 8 | 各業務の効率的かつ効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、適切に機能していること。
| ５．事業者の財務に関する事項 |  | 14 | 9 | 健全な財務状況を保持するための財務管理の方針及び方策が明確になっており、適切に機能していること。
|  |  | 15 | 9 | 本事業の実施に必要な一切の資金が確保されていること。
|  |  | 16 | 9 | 収支の見通しが明確かつ確実なものとなっており、資金の不足が発生しないこと。
|  |  | 17 | 9 | 事業者及び各業務を実施する全ての企業が、税を滞納しないこと。
第４章 施設整備
第３節 設計・施工条件 | １．施設の構成及び規模 |  | 18 | 14 | （１）新庁舎の延べ面積は、表４－１に示す計画面積 25,703 ㎡の95％以上100％以下とする。
|  |  | 19 | 14 | （２）共用部分の各室面積は、【添付資料4-2】各室性能表、及び【添付資料4-5】「主要諸室の性能特記事項」による。
|  |  | 20 | 14 | （３）各官署の専用部分の床面積の合計は、表４－１に示す各官署の計画面積以上を確保するとともに、各官署の面積比率（実行面積／計画面積）は、同比率程度とする。
|  |  | 21 | 14 | （４）専用部分の各室面積は、【添付資料4-2】「各室性能表」に掲げる「室面積」の±5％以内とする。
| ２．配置計画の条件 |  | 22 | 14 | （１） 新庁舎の配置にあたっては、【参考資料2-3】「名城郭内処理委員会申し合わせ事項」に沿った計画を行うこと。
|  |  | 23 | 14 | （２）敷地内に整備する施設は新庁舎のみとし、自転車置場や門衛所、ポンプ室などの独立した附属屋は計画しないこと。あわせて、設備機器類は屋外に設置しないこと。
| ３．動線計画の条件 |  | 24 | 14 | （１） 敷地の南側・東側及び西側に歩道者用の出入口・通路を設けるとともに、新庁舎にアプローチしやすい位置にエントランスを設ける。
|  |  | 25 | 14 | （２）官用車と一般来庁車の出入口及び動線は可能な限り分離するとともに、来庁車駐車場からアプローチしやすい位置にエントランスを設ける。
|  |  | 26 | 14 | （３）原則として構内及び屋内通路には段差を設けないこととするが、スロープを設置する場合は「建築設計基準及び同資料の解説」等を準拠する。
| ４．平面計画の条件 |  | 27 | 14 | （１）基準階事務室の奥行きは11ｍ程度を確保し、その間は無柱空間とする。
|  |  | 28 | 14 | （２）地下階には2 台以上のエレベーターを着床させる。
|  |  | 29 | 14 | （３）廊下からの各室出入口は、有効開口幅を 1,200 ㎜程度とし、各室の機能・規模・什器に応じた有効寸法を確保する。
|  |  | 30 | 14 | （４）主要廊下の幅は、内法1,800 ㎜以上とする。ただし、特定少数の者のみ使用する廊下については、この限りでない。
|  |  | 31 | 14 | （５）共用エレベーターホールは、原則として有効奥行き3,200 ㎜以上を標準とする。
|  |  | 32 | 14 | （６）居室は可能な限り、自然排煙を確保する。
|  |  | 33 | 14 | （７）喫食スペース、食事販売・提供スペースや売店は、職員の利便性とともに周辺からの利用者にも配慮した開放的な設えとする。
| ５．形状、外構等の条件 |  | 34 | 15 | （２）新庁舎は「名古屋市景観計画」のパノラマ景観の保全に準拠し、名古屋城天守閣の高さ（標高62ｍ）を超えないこと。なお、敷地の標高は、概ね13ｍ（国土地理院「電子国土Web」による。）である。
|  |  | 35 | 15 | 敷地西側の本町通に面する部分又は敷地南西角は、地域の賑わいに寄与する開放的な外部空間とする。
| ６．施工計画の条件 |  | 36 | 15 | （１）工事期間中は特に三の丸庁舎及び周辺施設への騒音・振動、プライバシー保護、排煙、採光、換気等に十分な配慮を行う。また執務に支障をきたさないように必要に応じ時間調整、防音対策等を講じる。
|  |  | 37 | 15 | （２）本事業の建設業務は国が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事（発注者指定方式）である。なお、週休２日の考え方は【添付資料4-11】「建設工事に関する留意事項」の「kk．営繕工事における週休２日促進工事の実施について」による。
|  |  | 38 | 15 | （３）施工時間について、夜間（17 時00 分以降翌朝8 時30 分まで）、土・日曜日及び「国民の祝日に関する法律（昭和23 年法律第178 号）」に規定する休日（以下「休日」という。）に工事を行おうとする場合は、国に事前に報告する。ただし、施工時間に準備や後片付けは含まない。
|  |  | 39 | 15 | （４）周辺の既存建物や、埋蔵文化財に影響を与えないようにする。
|  |  | 40 | 15 | （５）工事用電力、水光熱費等については、事業者負担とする。
|  |  | 41 | 15 | （６）工事期間中における作業員詰め所等を含む現場事務所は、周辺環境を十分に配慮した配置計画とする。また、働きやすい現場環境に配慮した快適トイレ等の設置を行う。
|  |  | 42 | 15 | （７）工事場所における夜間、休日警備を適切に行う。
| ７．解体・撤去工事の条件 |  | 43 | 15 | （２） 既存建物等の解体については、地下躯体及び基礎も含め、すべて解体・撤去する（外構部の設備も含む。）。
|  |  | 44 | 15 | （３） 金属類等の有価物は、国と協議の上、原則、国に引き渡す。引き渡しは解体工事共通仕様書によるほか、取り壊し前に国と引き渡す品目及び引き渡し時期について協議すること。
| ８．切廻し条件 |  | 45 | 16 | （２）切廻し配管・配線は、すべて新設とする。
第４節 施設計画 (基本的性能） | １．社会性に関する性能 | （１）地域性・景観性に関する性能 | 46 | 17 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「歴史、文化及び風土への配慮」、「地域との連携」、「関連計画等との整合」、「周辺の自然環境への配慮」、「周辺の都市環境への配慮」による。
|  |  | 47 | 17 | a．道路に面した敷地境界部は、統一感のある植栽帯を整備する。
|  |  | 48 | 17 | b．敷地出入口は歩行空間、緑の連続性に配慮し、周辺環境と調和した構えとする。
|  |  | 49 | 17 | c．「名古屋市景観計画」及び【参考資料2-3】「名城郭内処理委員会申し合わせ事項」を遵守した計画とする。
| ２．環境保全性に関する性能 | （１）環境負荷低減性に関する性能 | 50 | 17 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成29 年改定版」の「長寿命」、「適正使用・適正処理」、「エコマテリル」、「省エネルギー・省資源」による。
|  |  | 51 | 17 | a．建築物環境配慮制度（CASBEE 名古屋）による評価を行い、建築物の環境性能効率がＳランクとなるように計画する。また、第三者機関による評価結果を確認できるようにする。
|  |  | 52 | 17 | b．「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成27 年法律第53 号）に基づく「建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令」（平成28 年1 月29 日経済産業省・国土交通省令第1 号）に示す建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のための誘導基準を満足することとし、可能な限り低減するように努める。
|  |  | 53 | 17 | c．運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素排出量（運用CO2）のベンチマーク設定を行う場合は、（a）及び(ｂ)を考慮し計画する。
|  |  | 54 | 18 | d．先導的な取り組みとして、デジタル技術を含めた最新技術の導入に努めるものとする。その際、設置・活用方法について提案するとともに、効果等の検証を行う。
|  | （２）周辺環境保全性に関する性能 | 55 | 18 | 「官庁施設の環境保全性基準 平成29 年改定版」の「地域生態系保全」、「周辺環境配慮」による。
|  |  | 56 | 18 | a．地域生態系保全に関する性能 （a）緑化の推進 ①良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷の低減のために、構内緑化等を図る。
|  |  | 57 | 18 | ②緑化維持のための潅水方法は、省力化、省エネ、省資源を満足する手法とする。
|  |  | 58 | 18 | ③緑化面積は「名古屋市風致地区内建築等規制条例」（昭和45 年条例第27 号）を満たすものとする。
|  |  | 59 | 18 | （b）地域や都市への熱負荷の低減 ①構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減を図る。
|  |  | 60 | 18 | ②舗装の使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メンテナンスフリー材 料等の採用に係る検討を行い、ライフサイクルコストの低減及び環境負荷低減に 効果のある材料を選定する。
|  |  | 61 | 18 | b．周辺環境配慮に関する性能 郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」（昭和51 年3 月6 日付）に従い対策を行う。
|  |  | 62 | 18 | （a）電波障害対策 ①机上調査の結果必要とされるポイントのテレビ波（CS、BS、地上波デジタル波）の電界強度調査を行う。
|  |  | 63 | 18 | ②工事期間中のタワークレーン他仮設物等の高さ・形状に留意し、必要に応じて関係諸官庁と調整する。
|  |  | 64 | 18 | ③補償が必要な区域に対しては、第４章 第６節 ４．（12）ａ．テレビ電波障害対策を行う。
|  |  | 65 | 18 | （b）電波伝搬障害対策 ①工期中のタワークレーンの他仮設物等の高さ・形状に留意し「電波法（昭和25 年 法律第131 号）の申請を行う。
|  |  | 66 | 18 | ②【参考資料4-9】「愛知県三の丸庁舎屋上アンテナ一覧」を参照のうえ、隣接する三の丸庁舎の電波伝搬障害の影響を考慮するとともに、影響がある場合は必要な対策を講じること。
|  |  | 67 | 18 | ③届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた際には、第４章 第６節 ４．（13）電波伝搬障害対策を行う。
|  |  | 68 | 18 | （c）ビル風（風害）対策 ①樹木等の設置により影響を軽減する。
|  |  | 69 | 18 | ②外部に面する出入口や、外部及び中庭空間において、ビル風により快適性が損なわれることがないよう計画する。
|  |  | 70 | 19 | （d）雨水流出抑制 雨水流出抑制施設を「名古屋市雨水流出抑制施設設計指針」に従い設置する。
|  |  | 71 | 19 | （e）排気・排熱への配慮 周辺環境に影響を及ぼさない計画とする。
|  |  | 72 | 19 | （f）光害への配慮 ①照明の配置、設置方法、時間設定及び必要な明るさを考慮し、周辺地域への影響を抑制した計画とする。
|  |  | 73 | 19 | ②窓の反射光に関し、周辺施設に影響を及ぼさない計画とする。また、外灯の上方光束を抑制する。
| ３．安全性に関する性能 | （１）防災性に関する性能 | 74 | 19 | （a）構造体に関する耐震性能 ①構造計画 （ア）構造耐力上主要な部分の変形、地盤変形、不同沈下、温度膨張（収縮）及びコンクリートの乾燥収縮等により、各要求性能に支障が生じない構造計画とする。
|  |  | 75 | 19 | （イ）構造耐力上主要な部分の配置等に関しては以下のとおりとする。 あ）事務室内の間仕切壁は、構造耐力上主要な部分としない。
|  |  | 76 | 19 | い）制振部材は、断面に長期応力度が生じる部分（柱・大梁等）としない。
|  |  | 77 | 19 | 極めて稀に発生する地震動後を除きメンテナンスは不要な構造とする。
|  |  | 78 | 19 | 制振部材を付加的要素として設計する場合であっても制振構造として取り扱う。
|  |  | 79 | 19 | う）構造耐力上主要な部分に用いる鋼材は、溶接性及び製造方法を考慮し、その化学成分及び機械的性質を適切に考慮したものとする。
|  |  | 80 | 19 | 柱梁接合部の梁端部については、降伏した場合の性状に配慮した設計及び施工を行うものとする。
|  |  | 81 | 19 | ②高さが45ｍ以下の耐震構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 一.地上階 「建築基準法施行令」第８８条第２項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 82 | 20 | 「建築基準法施行令」第８８条第３項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 83 | 20 | 二.地下階 「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。かつ、【添付資料4-4-2】「地下階の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって地下階の大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 84 | 20 | 三.基礎構造 「建築基準法施行令」第８８条第４項に定める地震力に対して、業務要求水準書に記載する耐震性能の目標を満足している。
|  |  | 85 | 20 | 大地震動に対して､鉛直方向の耐力低下が著しいものでなく､基礎構造の損傷により上部構造の機能には有害な影響を与えない計画となっている｡
|  |  | 86 | 20 | 耐震安全性の分類がⅠ類又はⅡ類に該当し杭基礎の場合は、【添付資料4-4-3】「杭の耐震安全性確保の検討方法」に示す方法によって大地震動に対する耐震安全性を検討している。
|  |  | 87 | 21 | ③高さが45ｍを超える建築物及び免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア） 水平方向に作用する地震動は、業務要求水準書に記載する規定を満たしている。
|  |  | 88 | 21 | （イ）上下方向の入力地震動については、その影響を適切に考慮している。
|  |  | 89 | 21 | （ウ）耐震性能の目標 あ）制振又は耐震構造の場合 一．制振部材は交換が可能な構造とする。
|  |  | 90 | 21 | 二．制振部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。
|  |  | 91 | 21 | 三．構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する。
|  |  | 92 | 21 | 四．制振部材その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮すること。
|  |  | 93 | 21 | 五．業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置する。
|  |  | 94 | 22 | い）免震構造の場合 一．免震部材の交換や残留変形の復元が可能な構造とする。
|  |  | 95 | 22 | 二．免震部材の交換時において、地震時の安全性が確保されること。
|  |  | 96 | 23 | 三．免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、他の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとする。
|  |  | 97 | 23 | 四．構造計算については、指定性能評価機関の審査を受け、大臣認定を取得する。
|  |  | 98 | 23 | 五．免震部材、その他の長周期地震動による影響を受ける材料又は部材を用いる場合にあっては長時間の繰り返しの累積変形による影響を適切に考慮すること。
|  |  | 99 | 23 | 六．業務要求水準書に記載する条件を満足した、地震応答の計測及び記録をする装置等を設置する。
|  |  | 100 | 23 | 七．レベル2 時の免震層を含む全体系の実効周期は3 秒以上とする。
|  |  | 101 | 23 | （b）建築非構造部材に関する耐震性能 ①高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した場合の建築非構造部材の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する。
|  |  | 102 | 24 | 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を講じる。
|  |  | 103 | 24 | （c）建築設備に関する耐震性能 ①高さが45ｍを超える建築物又は免震構造若しくは制振構造を採用した建築物の地震力に対する安全性 （ア）建築設備の固定部及びそれを支持する部材の設計用地震力は､時刻歴地震応答解析結果を踏まえて設定する｡これに加えて｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣ の規定も､同時に満たすものとする｡
|  |  | 104 | 24 | ②設備機器の耐震クラスは､｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣及び「建築設備耐震設計・施工指針（2014 年版）（独立行政法人建築研究所監修）」の規定に従い設定する。
|  |  | 105 | 24 | ③各種ライフラインの機能確保については、｢官庁施設の総合耐震・対津波計画基準｣の規定に従い設定する。
|  |  | 106 | 24 | ④エレベーターの耐震性能については、「昇降機技術基準の解説（2016 年版）」の「耐震安全性分類」の耐震クラスS14 とする。
|  |  | 107 | 24 | （d）その他の耐震性能 ①電力の確保 （ア）商用電源停止時においても自家発電装置により電源供給ができるものとする。
|  |  | 108 | 24 | （イ）法定点検・更新等の停電作業時においても電力供給が途絶しない計画とする。
|  |  | 109 | 24 | ②通信・連絡網の確保 （ア）大地震動後の不測の事態に備え、下記の対策を行う。 あ）異なる通信事業者の通信線を引き込む。
|  |  | 110 | 24 | い）各々の事業者について、異なる交換局から2 経路引き込む。
|  |  | 111 | 24 | う）主回線が途絶しても自動的に副回線に接続されること。
|  |  | 112 | 24 | （イ）法定点検等の停電作業時においても機能が途絶しない計画とする。
|  |  | 113 | 24 | ③給水機能の確保 （ア）受水タンク及び雑用水槽の必要水量の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 114 | 24 | （イ）飲料水については、水質確保のために必要な措置を講ずる。
|  |  | 115 | 24 | （ウ）給水ポンプ及び受水タンク等は重要機器としての耐震性を持たせ非常用電源を確保する。
|  |  | 116 | 24 | （エ）災害応急対策活動に必要な水量・排水槽容量を確保する。
|  |  | 117 | 24 | ④排水機能の確保 （ア）公共下水道への放流が不能となった場合等、不測の事態に備え、相当期間分の排水量に対応できる排水槽を設置する。その他、排水槽の計算方法は、「建築設備設計基準」による。
|  |  | 118 | 24 | （イ）排水ポンプは重要機器としての耐震性を持たせ非常用電源を確保する。
|  |  | 119 | 24 | ⑤空調機能の確保 （ア）ライフラインの途絶時においても、【添付資料4-2】「各室性能表」における空調換気設備「災害時運転」対象室については、機能を維持するために要する空調機能を確保する。
|  |  | 120 | 24 | ⑥地震時の避難安全確保に関する性能 （ア）地震発生時、危険性の高い場所（昇降路内、階段室、機械室等）の利用者が円滑に建物内の安全な場所まで避難できるよう、地震管制時運転、非常放送、音声誘導等の対策を講じるものとする。
|  |  | 121 | 25 | 緊急地震速報装置を設け、信号を受信した際に、速報内容が迅速に反映されるよう、昇降機、放送設備等の連動をとるものとする。
|  |  | 122 | 25 | b．対火災に関する性能 （a）耐火に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「主要構造部の耐火性」、「屋外に面する壁等」、「防火区画」による。
|  |  | 123 | 25 | （b）初期火災の拡大防止に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「内部仕上げの不燃化」、「消火設備の設置」、「消火による水損への対策」による。
|  |  | 124 | 25 | （c）火災時の避難安全確保に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「避難経路の確保」、「車いす使用者等が一時避難する場所の設置」、「排煙設備」、「警報設備及び誘導灯設備」による。
|  |  | 125 | 25 | c．対浸水に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「発生頻度の低い大規模な水害に対する防御」「避難の確保」「感電防止及び危険物対策」「比較的発生頻度の高い水害に対する防御」による。
|  |  | 126 | 25 | （b）建築計画 水害に対する防御は、地下階を除く全ての室等が、想定される最高の水位より高い位置にある階に配置されていること。
|  |  | 127 | 25 | 地下階等への浸水に関しては、災害対策活動を行うために必要な電気室等への浸水が生じないよう個別の浸水対策を行い、万が一、浸水した場合には、速やかな排水が可能な方法を確保する等、機能継続に最大限留意する。
|  |  | 128 | 25 | （c）ドライエリアを設ける場合は、ドライエリアが浸水しないよう適切な対策を行うこと。また、敷地内が浸水した場合の排水方法、敷地外からの敷地内への雨水等の侵入対策を行うこと。
|  |  | 129 | 25 | （d）隣接する土地から敷地に越水しない対策を講じること。
|  |  | 130 | 25 | （e）構造体の水害に対する安全性 ①対浸水に関する基本的性能の分類Ⅰ、Ⅱ又はⅢに該当する室等を有する建築物について、構造体の水害に対する安全性は、次のとおり評価する。 （ア）構造耐力上主要な部分に損傷が生じないことを確認する。
|  |  | 131 | 25 | （イ）免震構造を採用する場合は、免震装置が浸水しない対策を講じる。
|  |  | 132 | 25 | （f）建築設備の水害に対する安全性、電力設備の水害に対する安全性 想定を超えた水害においても建築設備機能の途絶が生じないよう対策を講じる。 電力・通信の引込管路口は、水が浸入しないよう対策する。
|  |  | 133 | 25 | 本施設等の一部が浸水した場合には、浸水エリアの電源を停止できるシステムとする。ただし、浸水しても通信は途絶しないものとする。
|  |  | 134 | 25 | d．対津波 最大クラスの津波に対して建築物全体の耐力が著しく低下しないことが確保されている。
|  |  | 135 | 26 | e.耐風 風圧力に対する安全性について、業務要求水準書に記載する規定を満たしていること。
|  |  | 136 | 26 | f．耐雪・耐寒 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「積雪荷重に対する安全性の確保」、「地盤凍結に対する措置」による。
|  |  | 137 | 27 | （b）外部空間、建築物の形状、仕上げ等及び建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部空間の安全性の確保等」、「建築物の形状、仕上げ等に係る対策」、「建築設備に係る対策」による。
|  |  | 138 | 27 | g．対落雷に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「施設の保護」、「通信・情報機器の保護」、「電力・通信引込線における対策」による。
|  |  | 139 | 27 | （a）施設の保護 雷保護設備はJIS A 4201-2003、JIS Z 9290-1-2014、JIS Z 9290-3-2019、JIS Z9290-4-2016 を遵守し設置する。
|  |  | 140 | 27 | （b）通信・情報機器の保護 重要な通信・情報機器には雷サージに対する侵入対策を行う。
|  |  | 141 | 27 | （c）電力・通信引込線における対策 電力・通信の引込線は雷サージに対する侵入対策を行う。
|  |  | 142 | 27 | h．常時荷重 「官庁施設の基本的性能基準」の「構造体の損傷又は変形の防止」「構造体の移動又は転倒の防止」「構造体の浮き上がりの防止」による。
|  | （２）機能維持性に関する性能 | 143 | 27 | 「官庁施設の基本的性能基準」の「電力供給機能の確保」、「通信・情報機能の確保」、「給水機能の確保」、「排水機能の確保」、「空調機能の確保」、「備蓄スペースの確保」による。
|  |  | 144 | 27 | a．各設備機能に応じた容量の確保、多重化、冗長化構成やバックアップシステムによる信頼性向上を図る。
|  |  | 145 | 27 | b．電力供給機能、給水機能、排水機能、空調機能等は、ライフラインが途絶した場合にも「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、災害応急対策活動に必要な機能を維持できる計画とする。
|  |  | 146 | 27 | c．地震以外の要因によりライフラインが途絶した場合においても電力供給・通信・情報機能を確保するため、（１）防災性に関する性能【技術的事項】a.耐震に関する性能（c）建築設備、（d）その他の耐震性能に関する性能を確保する。
|  | （３）防犯性に関する性能 | 147 | 27 | 「官庁施設の防犯に関する基準」３.２技術的事項の「防犯を考慮した施設整備」、「建築に関する事項」、「防犯設備に関する事項」、「施設の運用・管理に関する事項」による。
|  |  | 148 | 28 | d．防犯区分・グレードに関する性能 （a）新庁舎の人・物・情報を保護するため、施設の維持管理・運営方法と調整のうえ、段階的なセキュリティレベルを構築し、人的又はシステム的に部外者の侵入を制限する。
|  |  | 149 | 28 | （b）施設の24 時間利用への対応ができるようセキュリティレベルに応じた、監視及び防犯・入退館管理を計画し、セキュリティを確保する。
|  |  | 150 | 28 | （c）防犯・入退館管理設備は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群 （平成30 年度版）（平成30 年7 月25 日）」及びＩＣカード等と原則として整合させる。
|  |  | 151 | 28 | e．建物外部に関する性能 （a）入退館管理の徹底 新庁舎の人・物・情報を保護するため、人的チェックと機械的なシステムとの組み合わせにより施設内の各部位に応じたセキュリティレベルを構築する。利用者及び情報の安全性を確保するためのセキュリティシステムの充実及び敷地周辺の施設の安全確保を図るため、それらを防止する計画とする。
|  |  | 152 | 28 | （b）テロ・不法侵入に対する建物の対応（人・物等の保護、動線の整理） 敷地外周部は、必要に応じて境界近辺での車・人の敷地への進入の規制ができるよう、人的警備及びセンサー、監視カメラ等の機械的警備による段階的なセキュリティが可能な計画とする。
|  |  | 153 | 28 | 庁舎出入り関係者の目的別に動線を明確に区分する。
|  |  | 154 | 28 | 建物外壁を堅固な構造とするとともに、出入口以外の開口部からの建物侵入を阻止するため、建物接地階及びその上階の開口部には侵入防止の為の対策を施す。
|  |  | 155 | 28 | 給排気口（ドライエリア内の給排気口を含む。）については容易に近づけず、物を投げ入れられない位置とする。
|  |  | 156 | 28 | ドライエリアを設ける場合は、パネル等で適切にふさぎ、ドライエリアへの侵入・物の投げ入れ等を防止する。
|  |  | 157 | 28 | （c）開口部の防犯性確保について 開口部の防犯設計として、ガラス単体だけでなく、サッシ、鍵、セキュリティシステム等を含め総合的に検討する。
|  |  | 158 | 28 | ガラスの防犯性能について、接地階においては飛散防止対策を講じたガラス程度とする。
|  |  | 159 | 28 | f．建物内部に関する性能 （a）建物内部の共用部は、専用廊下等のセキュリティレベルの異なる共用部を除き、同一セキュリティレベルとする。
|  |  | 160 | 28 | （b）建物内部の諸室は、共用部とは異なり、また、諸室毎に異なるセキュリティレベルとする。
| ４．機能性に関する性能 | （１）利便性に関する性能 | 161 | 29 | a．移動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「動線計画」、「スペース、寸法等の確保」、「昇降機設備」、「車路及び駐車場」、「安全性の確保」による。
|  |  | 162 | 29 | b．操作に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「可動部の安全性の確保」、「操作部の安全性の確保」、「安全性の確保に必要な表示等」による。
|  | （２）ユニバーサルデザインに関する性能 | 163 | 29 | 「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」の「移動空間」、「行為空間」、 「情報」、「環境」、「安全」による。
|  |  | 164 | 29 | b．「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に則って、施設の特性に応じたユニバーサルデザインレビューを具体的に計画し、実施する。
|  |  | 165 | 29 | c．「建築設計基準」を満たすものとする。
|  |  | 166 | 29 | d．地域との連携を考慮し、敷地の内外を通じた移動経路の連続性を確保する。
|  |  | 167 | 29 | e．主要な歩行者用通路・廊下には原則、段を設けない。
|  |  | 168 | 29 | f．避難階段においても、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に適合し、かつ「建築設計基準」に示す主要な階段の幅等を満たす。
|  |  | 169 | 29 | g．前面道路から総合案内板近傍、総合案内板近傍から入居官署に至る経路上には、視覚障がい者誘導用ブロックを設ける。
|  | （３）室内環境性に関する性能 | 170 | 29 | a．音環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「外部騒音への対策」、「内部騒音への対策」、「音声漏洩への対策」による。
|  |  | 171 | 29 | b．光環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「照度の確保」、「照明のグレア規制」、「照明の光源の光色及び演色性」、「照明の意匠性」、「照明の制御」、「自然採光」による。
|  |  | 172 | 30 | c．熱環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「温湿度の設定」、「気流の設定」、「熱負荷の取得の低減」、「空調システムの制御」、「熱負荷の発生抑制等」、「結露の抑制」による。
|  |  | 173 | 30 | d．空気環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「換気量の設定」、「換気方式の選定」、「空気清浄度の確保」、「空気バランスの確保」による。
|  |  | 174 | 30 | e．衛生環境に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「給水・給湯設備（上水）」、「給水設備（排水再利用水、雨水利用水及び井水）」、「排水設備（下水）」、「空調設備（空調用水）」、「衛生器具設備」、「ごみ処理」による。
|  |  | 175 | 30 | f．振動に関する性能 （a）人の動作又は設備による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」、「室の配置」、「振動源における対策」による。
|  |  | 176 | 30 | （b）交通による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  |  | 177 | 30 | （c）風による振動に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「応答加速度の目標値」による。
|  | （４）情報化対応性に関する性能 | 178 | 30 | a．情報処理機能に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「電源の確保等」による。
|  |  | 179 | 30 | b．情報交流機能に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「設置スペースに係る対応」、「建築設備」による
|  |  | 180 | 30 | （a）通信・情報システムを構築できる配線スペースを確保する。
|  |  | 181 | 30 | （b）通信・情報システムが確実に機能できる電源を確保する。
| ５．経済性に関する性能 | （１）耐用性に関する性能 | 182 | 30 | a．耐久性に関する性能 （a）構造体 「官庁施設の基本的性能基準」の「材料に係る措置等」による。
|  |  | 183 | 30 | ①構造体について、100 年間大規模な修繕を行わずに使用できるものとする。
|  |  | 184 | 30 | （b）建築非構造部材 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築資機材全般に係る耐久性」、「外装、屋根・防水等に係る耐久性」、「構内舗装に係る耐久性」による。
|  |  | 185 | 30 | （c）建築設備 「官庁施設の基本的性能基準」の「設備資機材全般に係る耐久性」、「屋外に設置する設備資機材に係る耐久性」による。
|  |  | 186 | 31 | b．フレキシビリティに関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「建築計画上の対応」、「建築設備」による。
|  |  | 187 | 31 | （a）建築計画上の対応 ①平面計画 将来的な機能更新・拡充（空調・照明・電源・情報通信など）に対応可能なゆとりある建築計画とする。
|  |  | 188 | 31 | 【参考資料4-3】「事務室内の参考レイアウト」を参照の上、適切な事務室の奥行きを確保する。
|  |  | 189 | 31 | 将来のフレキシビリティが確保できるよう、事務室、特別室、会議室等には構造上必要な独立柱、壁等を設けない。
|  |  | 190 | 31 | 将来のレイアウト変更に対応できるように、執務室エリアは移動書架を設置するエリアを含めてOA フロアとし、移動書架を設置するＯＡフロア部は、鉄骨等により移動書架レールの補強を行う。
|  |  | 191 | 31 | ②階高の確保 将来の機能更新に対応可能なゆとりある計画とする。
|  |  | 192 | 31 | ③床荷重の設定 2 階以上の各階に移動書架が設置可能な重荷重ゾーンを基準階面積の10％程度設け、その範囲が視認しやすいように床の色彩を変えるなどの配慮を行う。
|  |  | 193 | 31 | 地下階に設ける書庫・倉庫は、移動書架が設置可能な床荷重を見込むとともに、埋込型レールが設置できる床仕上げとする。
|  |  | 194 | 31 | ④間仕切壁及び天井 事務室内は将来の組織改編に対応した間仕切の位置変更や増設が可能な間仕切壁及び天井の仕様とする。
|  |  | 195 | 31 | 避難安全検証法を使用する場合は、事業期間中の間仕切等の変更については、事業者が変更の度に安全検証を行うこと。
|  |  | 196 | 31 | ⑤配管・配線・ダクトスペースの確保 配管・配線・ダクトスペースについては、共用部から容易に点検が可能とするなど、更新が容易にできるよう計画する。
|  | （２）保全性に関する性能 | 197 | 31 | a．作業性に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「作業用設備の設置」、「仕上げ及び詳細」、「建築設備」による。
|  |  | 198 | 31 | （a）外構の工作物は汚れにくく、清掃、点検保守が効率的かつ容易に行えること。
|  |  | 199 | 31 | （b）植栽について、灌水、剪定、清掃の維持管理が効率的かつ容易に行えること。
|  |  | 200 | 31 | b．更新性に関する性能 「官庁施設の基本的性能基準」の「平面計画等」、「材料、機器等の分離及び組合せ」、「建築設備」による。
第５節 施設計画 （建築・設備） | １．建築性能 | （１）共通事項 | 201 | 32 | b．各室性能は、【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  | （２）連坦建築物設計制度の適用 | 202 | 32 | h．連担建築物設計制度の適用に際し、三の丸庁舎との間に連絡通路（幅3.5ｍ程度）を設けること。
|  | （３）ゾーニング | 203 | 33 | i．各階において、その階の床仕上げ高さは、原則として同一とする。
|  |  | 204 | 33 | k．各室の配置は、【添付資料4-5】「主要諸室の性能特記事項」、【添付資料4-6】「階層構成の考え方」による。
|  |  | 205 | 33 | m．各室の天井高は、【添付資料4-2-2】「共通：仕上仕様凡例」に規定する高さ以上を確保する。
|  | （４）仕上げ | 206 | 33 | a．各室の計画にあたっては、結露の発生により、保管される書類及び物品、その他財産の汚損の無いよう、又、業務に支障が無いよう配慮する。
|  | （５）外装計画 | 207 | 33 | d．汚れ防止を意識した素材やディテールを用いた計画とする。
|  |  | 208 | 33 | f．設備機器等は外部から直接見えないよう工夫した計画とする。目隠し板等を設ける場合は、外壁の仕上げや周囲の景観と調和する意匠とする。
|  |  | 209 | 34 | h．各出入口には、その機能に応じて適切な大きさの庇を設ける。特に、主玄関には車寄せ機能に対応した庇とし、庁舎の顔としての意匠性及び耐久性等に考慮した計画とする。
|  | （６）内装計画 | 210 | 34 | a．共通 （a）仕上げ材は、【添付資料4-2-2】「共通：仕上仕様凡例」に示すものと同等以上とし、各部門、諸室の用途及び使用頻度、部位の特性を把握した上で選定するとともに、耐久性や維持管理に配慮した材料とする。
|  |  | 211 | 34 | （f）機能上支障のない部分は、木材とともにＣＬＴをはじめとした木質系材料を活用し、積極的に内装の木質化を行うこと。
|  |  | 212 | 35 | e．附帯設備等 （a）設置する室及び種別は【添付資料4-5】「主要諸室の性能特記事項」、及び【添付資料4-13】「附帯設備等に係る要求水準」による。
|  |  | 213 | 36 | f．二重床 （a）設置する室は、【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  | （７）建具関係 | 214 | 36 | a．共通 （a）各室の使用内容に応じた計画とし、【添付資料4-2】「各室性能表」を適用する。開口部の大きさ、開き勝手及び各種仕様等については、指定されたもの以外は、各種条件において適宜設定する。
|  |  | 215 | 37 | b．各室出入口 （a）廊下から各室の出入口は、原則各スパンに1 箇所かつ各室1 箇所以上とする。また、【添付資料4-2】「各室性能表」に、扉の箇所数の記載ある場合は、併せて計画すること。
|  |  | 216 | 37 | （b）有効開口幅は900 ㎜以上とし、各室の機能・規模に応じ、収納家具、備品、間仕切ユニット、設備機器等が台車等で搬入可能な寸法であるとともに使い勝手を考慮した幅、位置とする。
|  |  | 217 | 37 | （f）自動扉とする場合は、安全センサーや、扉ガラス衝突防止を設置する。自動扉は指定のない限り開口幅1,200 ㎜以上とする。
|  |  | 218 | 37 | c.外部出入口 （a）外部出入口の上部全てに庇を設置する。
|  |  | 219 | 37 | d．窓 （a）外気に面する室（廊下等交通部分を含む。）には窓を設ける。ただし、視線等に対する配慮が必要な場合については適切な処置を講じる。
|  | （８）掲示板 | 220 | 38 | b．屋外掲示板 （a）敷地内の前面道路に面した閲覧可能な場所に、屋外掲示板（2 ㎡程度）を6 台設置する。（農政局：2 台、経産局：1 台、産業保安監督部：1 台、港湾空港関係：1 台、共用：1 台）。
|  |  | 221 | 39 | c．屋内掲示板 （b）掲示板のサイズは、玄関ホール：10 ㎡程度、事務室主出入口：2 ㎡程度とする。
|  | （９）サイン | 222 | 39 | b．外部 （a）車両の敷地出入口に駐車場表示を設置する。（サービス車両動線専用の出入口は除く。）
|  |  | 223 | 39 | （c）前面道路から視認できる庁名表示（建物名称は国と協議による。）及び入居官署名表示を､敷地出入口及び主玄関付近の分かりやすい位置にそれぞれ設置する。
|  |  | 224 | 39 | c．総合案内板 （a）玄関ホール内の主要な動線上及び主要な通用口に設ける。
|  |  | 225 | 39 | d．フロア案内板 （a）各階のエレベーターホール付近に、フロア案内板を設置する。
|  | （１０）駐車場 | 226 | 40 | a．駐車施設の規模等は「名古屋市駐車場条例」を準拠すること。
|  |  | 227 | 40 | b．駐車場の出入口は、隣接する三の丸庁舎の出入口から10ｍ以上離れた位置に設ける。
|  |  | 228 | 40 | c．夜間等に敷地内へ無断駐車されないよう、出入口には門扉又は車止めバリカーを設置 する。
|  |  | 229 | 40 | d．駐車スペースは1 台毎に明示し車止めを設置するとともに、駐車区画線、矢印及び停止線等の路面表示を適切に行う。
|  |  | 230 | 40 | e．来庁車駐車場は地上平面駐車とし、機械式駐車装置の設置は認めない。駐車台数は30台を下限とし可能な限り多くの駐車スペースを確保する。
|  |  | 231 | 40 | f．来庁車駐車場の一部は「名古屋市駐車場条例」に基づく車椅子用駐車場とし、附置義務台数に応じた駐車スペースを設ける。設置位置は、玄関出入口に近接しかつ視認しやすい場所とし、専用スペースである旨を表示するとともに、乗降スペースから新庁舎の出入口までの経路には可能な限り庇を設ける。
|  |  | 232 | 40 | g．来庁車駐車場の一部は「名古屋市駐車場条例」に基づく荷さばき駐車場とし、附置義務台数に応じた駐車スペースを設ける。
|  |  | 233 | 40 | h．受診者が雨に濡れずにアプローチできる位置に、検診車2 台（胃部レントゲン車：L10.3ｍ×W2.5ｍ×H3.6ｍ程度、胸部レントゲン車：L7.7ｍ×W2.5ｍ×H3.2ｍ程度）を駐車できるスペースを確保する。
|  |  | 234 | 40 | i．主玄関にはマイクロバスが寄付き可能な車寄せを設け、来庁車駐車場とは別に普通車2台分の駐車待機スペースを併設する。
|  |  | 235 | 40 | 官用車が寄り付けられるように、主玄関に近接して地下官用車駐車場の出入口を設ける。
|  |  | 236 | 40 | j．官用車駐車場は地下1 階に自走式平面駐車として整備し、機械式駐車装置の設置は認めない。
|  |  | 237 | 40 | 駐車台数は34 台以上を確保し、車室はL5.0m×W2.5m×H2.1m 以上かつ【添付資料4-7】「官用車仕様表」に示す対象車種が駐車可能なスペースを確保する。
|  |  | 238 | 40 | 車両整備用具庫、及び洗車・車両整備スペース（給排水設備、足洗い場、掃除用コンセントを設置）2 台分を併設する。
|  |  | 239 | 40 | l．地下駐車場にゴミ収集車の駐車スペース（L7.7ｍ×W3.0ｍ×H3.0ｍ以上）を設けるとともに、これに必要な車路及び転回スペースを確保する。
|  |  | 240 | 40 | m．地下駐車場の斜路の縦断勾配は17％以下とし、勾配の変化する箇所は擦り付けを行う。
|  | （１１）官用自転車駐輪スペース | 241 | 41 | a．地下1 階に官用自転車30 台、職員の通勤用バイク10 台程度の駐輪スペースを平置きで確保し、30 台分の自転車転倒防止用ラックを設置する。ラックは自転車の出し入れが容易な構造とする。
|  | （１２）外構 | 242 | 41 | c．車路 （b）車両が無理なく通行できる車路幅を確保し、構内は可能な限り一方通行とする。また、舗装面への白線引きや案内標識等、適宜計画する。
|  |  | 243 | 41 | （e）安全性を確保するため、カーブ部に十分な車路の幅員を確保するとともに、見通しを良くして死角を無くすように努め、必要に応じてカーブミラーを設置する。
|  |  | 244 | 42 | e．旗掲揚ポール （a）旗掲揚ポールを、構内の地上部に1 本設ける。
|  |  | 245 | 42 | （c）高さは約12ｍとし、最上部まで旗の移動ができる構造とする。
|  |  | 246 | 42 | f．植栽 （c）緑化は名古屋市緑化地域制度に基づき整備し、緑化面積は都市緑地法第40 条に、その算定方法は同施行規則第9 条による。
|  |  | 247 | 42 | g．屋外灯 （a）構内面積 400 ㎡に１か所程度及び保安上必要と思われる場所に設置する。
|  |  | 248 | 42 | h．職員・来庁者用駐輪スペース （a）屋外に職員・来庁者兼用の駐輪スペース（平置き、屋根なし）を120 台以上設ける。
|  |  | 249 | 42 | （b）駐輪スペースには、自転車転倒防止用ラックを110 台分設置する。
|  | （１３）メンテナンス用ゴンドラ | 250 | 42 | a．外部のメンテナンス用にゴンドラを整備する。ただし、バルコニーを設置するなどメンテナンス等における安全性や作業効率性を確保し、各種維持管理業務が安全かつ円滑に実施できる場合はこの限りでない。
|  | （１４）アンテナ用マスト | 251 | 42 | a．テレビ共同受信設備用のアンテナマスト、基礎等を設ける。設置位置は、アンテナ更新時の運搬等を考慮すること。
|  | （１５）屋上 | 252 | 43 | a．維持管理の観点から、屋上へは最低限、階段にてアクセスできるものとする。
|  |  | 253 | 43 | 屋上に設備機器等を設置する場合は、昇降機設備を一部着床させるなど、メンテナンスや機器の更新に配慮する。
|  |  | 254 | 43 | b．利用形態や維持管理等に応じて、適宜手摺りを設置する。
|  |  | 255 | 43 | d．中部地方整備局港湾空港関係が所有している通信機器（衛星通信機器ワードスターⅡのアンテナ６基、インマルサットＢＧＡＮ２基）を設置できる場所を確保する。
| ２．設備性能 | （１）電気設備 | 256 | 43 | a．共通事項 （b）使用する電線・ケーブル類は、盤内を含めてEM 電線・EM ケーブルを採用する。
|  |  | 257 | 43 | （e）幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの20％以上の余裕を見込んだ寸法又は数とする。
|  |  | 258 | 43 | （f）接地は統合接地方式とする。
|  |  | 259 | 43 | （g）引込管路 ①電力の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設ける。
|  |  | 260 | 43 | ②通信の引込みは、引込ケーブルに使用する管路と同径・同数の予備管路を設ける ほかに、敷地境界から庁舎内の指定室（MDF 室等）まで、必要な大きさ及び本数の配管等を設ける。
|  |  | 261 | 43 | （h）設計照度、幹線・分岐ケーブル（電線を含む。）のサイズ、受変電機器の容量、発電機器の容量、直流電源装置の蓄電池容量、整流装置の定格直流電流、無停電電源装置の容量、テレビ共同受信設備の各テレビ端子電圧等機器の選定に係わる計算は、「建築設備設計基準」の計算方法により性能を満たすこと。
|  |  | 262 | 43 | （j）電気設備関連諸室（幹線経路及びEPS を含む。）は、機材増設、機器更新、保守点検等に配慮し機器レイアウト及びスペースの確保を行う。
|  |  | 263 | 43 | 機器発熱に対応した適切な空調・換気機能を確保するとともに設備備品、付属品等の予備品の保管スペースを確保する。
|  |  | 264 | 44 | （m）OA フロアには、レイアウト変更等に容易に対応できるように、OA 盤から負荷へのこう長が30ｍ以内となるようにOA 盤（以下分電盤部を「OA 分電盤」、端子部を「OA 端子盤」という）を各所に設置する。
|  |  | 265 | 44 | b．電力設備・動力設備 （f）非常照明器具は、電源別置型とする。
|  |  | 266 | 44 | （h）OA 盤は一般の分電盤とは別盤とし、OA 負荷専用とする。なお、OA 分電盤とOA端子盤を別盤としてもよい。
|  |  | 267 | 44 | （i）OA 分電盤の幹線は以下による。 ①OA 分電盤の電源は、専用の幹線とする。ただし、他のOA 分電盤とは共用の幹線系統としてもよい。
|  |  | 268 | 44 | ②別フロアのOA 盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 269 | 44 | ③別官署・部署のOA 盤の幹線とは共有しない。
|  |  | 270 | 44 | （j）OA 分電盤から供給するOA コンセントの負荷容量は50VA/㎡以上とする。
|  |  | 271 | 45 | （n）官用車駐車場には、車両毎に利用できる充電用コンセントを設ける。なお、充電用コンセントは、単相200V 2P15A 1 口 電気自動車専用の充電コネクタとし、コンセント１箇所あたり3kVA 以上の容量とする。
|  |  | 272 | 45 | （s）防災設備用の制御回路を含む制御盤は、一般負荷用の制御回路を含む制御盤と区別する。
|  |  | 273 | 45 | （u）中央監視室、電算室等の幹線設備は、電気室から室内の分電盤又は手元開閉器・電源切替盤まで2 系統敷設し、保安電源が途絶することなく保守点検ができるものとする。
|  |  | 274 | 45 | c．受変電設備 （b）高圧変圧器から高圧き電盤までを多重化し、電話・通信等を含めて通常業務を行いながら保守点検ができるものとする。
|  |  | 275 | 45 | （d）自動力率調整制御を行う。力率改善後の力率は、電力供給者の測定する月間力率で98％以上を確保する。
|  |  | 276 | 45 | （e）変圧器その他の設備容量は、将来の負荷の増加に対応できるように、現状負荷の20％以上を見込む。
|  |  | 277 | 45 | （g）監視装置を設け、機器の集中監視及び遠隔操作が行え、商用電源が途絶しても継続 して集中監視及び遠隔操作が可能とする。
|  |  | 278 | 46 | （k）変圧器の低圧側は幹線毎に低圧絶縁監視を行う。
|  |  | 279 | 46 | （l）系統連携を行うものは逆潮流なしとする。
|  |  | 280 | 46 | d．電力貯蔵設備 （a）蓄電池は、鉛蓄電池長寿命MSE 形とする。
|  |  | 281 | 46 | （b）受変電設備の操作用・警報用電源に用いる直流電源装置を設ける。
|  |  | 282 | 46 | （c）電源別置形非常照明用の直流電源装置は、前項とは別設備とする。
|  |  | 283 | 46 | e．発電設備 （a）自家発電装置は下記による。 ①発電機を複数台設置し、単独、同時又は同期運転の組合せができること。
|  |  | 284 | 46 | いずれか1 台を保守点検する際には残りの発電機により必要負荷に電力供給できる容量とし、そのために必要な制御構成とする。
|  |  | 285 | 46 | 電気の供給が停止することにより、専用機器等（照明を発電回路にする部分を含む）の業務に支障がない容量以上とする。
|  |  | 286 | 46 | ②各発電機の耐久性能は、定格出力において7 日間（168 時間）以上の連続運転ができること。
|  |  | 287 | 46 | ③燃料槽は2 基設置し、1 基は各発電機の定格出力で3 日間（72 時間）以上運転できる容量を備蓄し、もう1 基はいずれかの発電機の定格出力で港湾空港関係専用部とこれに必要な最低限の共用部の施設機能（以下「港湾空港エリア」という）を4 日間（96 時間）以上運転できる容量を備蓄する。
|  |  | 288 | 46 | ④4 日目以降は燃料の供給先を選択し、稼働する発電機から港湾空港エリアへ電力を供給する。
|  |  | 289 | 47 | （b）太陽光発電装置 ①発電容量20kW 以上の太陽光発電装置を設置し、発電状況（太陽光発電電力、電力量、日射量等）が計測できる機能を設け、外部に表示を出力できる機能を有するものとする。
|  |  | 290 | 47 | （c）災害時の活動拠点室は、照明・コンセントを発電回路の負荷とする。負荷の内容は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（令和2 年版）」による。
|  |  | 291 | 47 | f．雷保護設備 （a）建築設備計画基準により保護レベルを選定すること。ただし、選定に当たり参考指数に幅がある場合は、中間値又は中間値以上の指数を用いる。
|  |  | 292 | 47 | g．構内情報通信網設備 （a）別途、国が整備するLAN 用として、以下の整備を行う。 ①EPS 等から各室まで容易に配線ができるよう、配線経路を確保する。
|  |  | 293 | 47 | ②電算室からEPS 間及び各EPS 間に通信専用のケーブルラック（W=500 以上）を設ける。
|  |  | 294 | 47 | （b）各階専有部に通信専用のEPS を設け、各EPS 間に通信ケーブルラック（W=600 4 系統）を設ける。
|  |  | 295 | 47 | （c）各EPS 内に19 インチラックの設置スペースを見込む。
|  |  | 296 | 47 | h．構内交換設備 （b）局線応答方式は、ダイヤルイン方式とし、中継台方式にも対応可能とする。
|  |  | 297 | 47 | （e）電話使用料金は、各入居官署・テナントの別に算出できる課金機能を設ける。
|  |  | 298 | 47 | i．情報表示設備 （a）マルチサイン装置 ①入居官署案内、会議案内等を玄関ホールで表示する。
|  |  | 299 | 47 | ②液晶式とし、サイズ65 インチ以上、縦横比は9：16、壁掛型とする。
|  |  | 300 | 47 | （b）時刻表示装置 ②親時計の時刻補正はGPS 衛星又は準天頂衛生（QZSS）からの時刻情報若しくは標準電波からの時刻信号を受けて、自動で行えること。
|  |  | 301 | 48 | j．映像音響設備 （a）映像音響設備は【添付資料4-2】「各室性能表」による。
|  |  | 302 | 48 | k．映像モニター （a）消費者の部屋に設置する。
|  |  | 303 | 48 | （b）液晶式とし、サイズ65 インチ以上、縦横比は9：16、壁掛型とする。
|  |  | 304 | 48 | l．拡声設備 （a）新庁舎全体に放送できる装置を設置する。
|  |  | 305 | 48 | m．誘導支援設備 （a）各階多目的便所に、守衛室又は中央監視室へ連絡できる呼出装置を設置する。
|  |  | 306 | 48 | （b）すべての風除室及び時間外通用口の入口付近に、インターホン（障がい者の利用できる対策を含む。）を設ける。なお、インターホンの受付先は速やかに人的対応の可能な場所とする。
|  |  | 307 | 48 | n．テレビ共同受信設備 （b）テレビアンテナは地上波デジタル、BS 等を設け、設置したアンテナの全チャンネルを館内に伝送できる設備とする。なおBS 及びCS は、IF 伝送方式とする。
|  |  | 308 | 48 | （d）中部地方整備局港湾空港関係では、テレビに独自の映像・音声を配信するため、これらを共用部や他の入居官署が視聴できないように制御する。
|  |  | 309 | 48 | o．監視カメラ設備 （a）防犯計画上必要とされる箇所（玄関ホール、エレベーターホール、廊下、各階の出入口、駐車場、外部出入口、敷地外周部等）に、防犯上死角のないように監視カメラを設置する。
|  |  | 310 | 49 | （f）防犯・入退館管理設備と連動すること。
|  |  | 311 | 49 | p．駐車場管制設備 （a）地下官用車駐車場の出入口や車路の安全性を確保するため、管制盤、検知器、信号灯、及び警報灯を設置し、入庫・出庫を検知して警報表示を行う。
|  |  | 312 | 49 | q．防犯・入退館管理設備 （a）3 階以下の不法侵入が予測される箇所に、赤外線センサー、ガラス破壊センサーを設ける。
|  |  | 313 | 49 | （b）1 階EV ホールにセキュリティゲート、地下１階EV ホール及び1 階・地下1 階階段室入口にＩＣカードリーダー又はセキュリティゲートを設置する。セキュリティゲートは、通行量に応じ停滞なく通行が可能な台数とし、車椅子の通行に配慮する。
|  |  | 314 | 49 | （e）施設管理用システムの設定用端末装置は、中央監視室に設置する。また、入居官署毎にサブ端末設定装置を設置する。
|  |  | 315 | 50 | s．中央監視制御設備 （a）受変電設備、発電設備、静止型電源設備及び防災設備等の連動制御及び監視が可能なシステムとする。
|  |  | 316 | 50 | 運用時に省エネルギーを達成するために必要な機能を備え、用途別エネルギー消費量の計測、機器効率出力・表示等により、性能の把握が可能な計画とする。
|  |  | 317 | 50 | （d）電気設備の設備機器台帳、設備図面、故障・改修・修繕履歴のデータ管理支援機能を設ける。
|  |  | 318 | 50 | （e）機械設備で設けるBEMS と連携可能な機能を有すること。
|  | （２）機械設備 | 319 | 52 | b．空気調和設備 （r）空調設備の水準は下記により検証する。 ①熱源システムは、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、耐久性、操作・メンテナンス性、地域のエネルギー供給状況、設置面積、性能特性（部分負荷運転、省エネ性能）、振動・騒音、信頼（実績）及び負荷への柔軟性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 320 | 52 | ③空調方式は、快適性、経済性、維持管理性等についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、検証する。
|  |  | 321 | 52 | c．換気設備 （f）熱源機械室、電気室及びエレベーター機械室等の熱の排除については、換気方式、冷房方式及び換気・冷房併用方式でのコスト（整備費、運転維持管理費）についてケーススタディを行い、ケース毎に比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 322 | 52 | e．自動制御設備 （a）中央監視装置及び自動制御の方式は、エネルギーの効率的使用をはかる為、最新式かつ適切な方式を採用する。
|  |  | 323 | 52 | （b）BEMS により、設備機器の長寿命化及びエネルギー管理可能なシステムとする。
|  |  | 324 | 52 | （d）空調機の制御単位・福利厚生諸室・入居官署・用途別について各種エネルギー消費量を随時把握し、統計処理ができるものとする。
|  |  | 325 | 52 | 第５章 第１節 ５．（３）f．省エネルギーに係る計画書の作成に必要な分析が行える機能を備えるものとする。
|  |  | 326 | 52 | （e）中央監視装置は、入居官署別及び共用部のエレベーター設備、中央監視室、福利厚生部分の各室の光熱水費の課金管理が可能なものとする。
|  |  | 327 | 53 | f．衛生器具設備 （l）便所の衛生器具の数量は、利用者が遅滞なく快適に使用できるものとし、地上階の各階においては原則として同数とする。ただし建物形態上著しく階の面積、入居官署専用部面積が異なる場合、当該階層のほとんどが設備室、倉庫等で通常時には入居職員等が少ない又は滞在しない場合は、適切な数とする。
|  |  | 328 | 53 | g．給水設備 （a）受水槽＋加圧給水方式を検討する。なお、高架水槽方式を採用する場合は、高架水槽の設置高さについて、第３節 ５（２）新庁舎の高さ制限に留意する。
|  |  | 329 | 53 | （g）地震等の災害活動人員分の給水量を確保する（上水：4ℓ/人･日×7 日分、雑用水：30ℓ/人･日×7 日分）。なお、各入居官署の災害活動人員は【添付資料2-2 】「各入居官署の入居予定人数及び組織概要」に示す職員数の3 割とする。
|  |  | 330 | 53 | （h）給水方式はコスト（整備費、運転維持管理費）、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 331 | 54 | h．排水設備 （a）各種排水を衛生的に公共下水道まで導く設備とする。
|  |  | 332 | 54 | （d）地震等の災害活動人員分の汚水槽（7 日分）を設置する。なお、各入居官署の災害活動人員は【添付資料2-2 】「各入居官署の入居予定人数及び組織概要」に示す職員数の3 割とする。
|  |  | 333 | 54 | （e）非常時において、汚水槽へ配管のルートが切り替え可能なシステムとする。
|  |  | 334 | 54 | i．給湯設備 （a）ガス式又は電気式を検討する。
|  |  | 335 | 54 | （b）給湯の熱源及び給湯方式は、コスト（整備費、運転維持管理費）、環境性、地域のエネルギー供給状況、安定供給、耐久性、操作・メンテナンス性、設置面積、振動・騒音及び信頼性（実績）等についてのケーススタディを行い、ケースごとに比較検討書を作成し、選定する。
|  |  | 336 | 54 | （e）給茶用の給湯器は、給湯温度90℃以上での沸き上げ、週間タイマー及び自動排水機能を設け、給湯量は利用人員に見合った量とする。
|  |  | 337 | 54 | j．消火設備 （a）関連法令（名古屋市火災予防条例）等に基づき、必要な消火設備を設ける。
|  |  | 338 | 54 | （d）「消防法施行令（昭和36 年政令第37 号）」別表第一に掲げる防火対象物の電気室、発電機室及び多量の火気を使用する機械室等で、床面積が200 ㎡以上の部屋については、不活性ガス消火設備を設置する。
|  |  | 339 | 54 | k．ガス設備 （a）ガス設備は、使用目的を把握し、使用者の安全性、利便性、耐久性、耐震性及び信頼性のあるものとする。
|  |  | 340 | 54 | （b）災害時の早期復旧を考慮して中圧の使用を検討する。
|  |  | 341 | 55 | l．雨水利用設備 （b）雨水利用設備を設置する場合には以下の水準を満たすものとする。 ①雨水利用設備の設計にあたっては、「雨水利用・排水再利用設備計画基準」に基づき、処理フローと計算書にて、効率的な利用となっているか検証する。
|  |  | 342 | 55 | m．昇降機設備 （i）エレベーターの交通計算は、次の①から④までにより行う。 ①エレベーター利用人数は、第２章 第３節 入居官署機関の概要の人員数等による。ただし、外来者のピーク時集中率を20％とする。また、計算に当たっては、エントランス階及びその直上階を除いた階のものとする。 ②身障者用ボタンが押された場合の扉開閉時間の延長については考慮しない。 ③5 分間輸送能力は16％以上とする。 ④平均運転間隔（平均待ち時間）は60 秒以下とする。
第５章 維持管理・運営
第１節 総則 | １．基本方針 |  | 343 | 68 | 要求水準書に規定する基本方針を理解し、各方針に対応する適切な内容を記載している。
| ２．業務内容 |  | 344 | 69 | （１）維持管理の各業務について、業務提供期間、業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
|  |  | 345 | 69 | （２）運営の各業務について、業務提供期間、業務範囲に対応する適切な業務内容を記載している。
| ３．業務の実施体制 |  | 346 | 70 | （１）関係法令を遵守するほか、適切に要求水準を確保できる実施体制の構築を記載している。
|  |  | 347 | 70 | （２）管理統括責任者について、所定の時間帯に対して駐在する内容を記載している。
|  |  | 348 | 70 | （３）維持管理・運営業務及び施設整備業務の両方に関わる事項について、総括代理人又は総括代理人直属のスタッフにより調整を行う内容を記載している。
|  |  | 349 | 70 | （４）国との連絡窓口（職務を担う業務従事者）について、守衛室に設置し、国又は入居官署が常時事業者との連絡が可能な体制の構築を記載している。
|  |  | 350 | 70 | （５）業務毎の業務提供時間帯について、職員及びその他職員の執務等に支障がないよう設定し、臨時の対応も行う内容を記載している。
|  |  | 351 | 70 | （６）業務従事者について、関係法令に基づき必要となる資格を有し、各業務の遂行に必要となる能力を有する者を適切に配置、また、業務従事者が休務した場合は、代務要員を速やかに配置できる体制の構築を記載している。
|  |  | 352 | 71 | （７）業務従事者に対して、適切に研修等を行い、服装を揃え、名札を着用させる内容を記載している。
|  |  | 353 | 71 | （８）緊急時に、迅速かつ適切に対応することができる体制の確保を記載している。
| ４．コスト管理計画 |  | 354 | 71 | 要求水準書に規定するコスト管理計画に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．業務の進め方 |  | 355 | 71 | （３）要求水準書に規定する各計画書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 356 | 74 | （４）要求水準書に規定する各報告書の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 357 | 75 | （５）要求水準書に規定する施設の管理に係る資料の作成、提出等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 358 | 76 | （６）要求水準書に規定する緊急事態の対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 359 | 76 | （７）要求水準書に規定するインフラ停止への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 360 | 76 | （８）要求水準書に規定する苦情への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 361 | 76 | （９）要求水準書に規定する携帯電話不感知対策への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 362 | 76 | （１０）要求水準書に規定する国が行う別事業への協力に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 363 | 77 | （１１）要求水準書に規定する図面その他の資料の貸与等に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 364 | 77 | （１２）要求水準書に規定する維持管理・運営に係る記録及び事業終了時の引き継ぎに基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 365 | 78 | （１３）要求水準書に規定する業務の実施にあたっての諸条件に基づき、適切に実施する内容を記載している。
第２節 維持管理業務 | １．定期点検等及び保守等業務 |  | 366 | 79 | （１）定期点検等及び保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 367 | 79 | （１）【添付資料５－３】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」、業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料５－２】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、定期点検等及び保守を実施する内容を記載している。
|  |  | 368 | 80 | （２）【添付資料５－３】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」の「（２）植栽管理に係る要求水準」に基づき、植栽管理を実施する内容を記載している。
| ２．運転・監視及び日常点検・保守業務 |  | 369 | 80 | （１）運転・監視及び日常点検・保守に係る要求水準に基づき、適切に実施し、記録を作成・提出する内容を記載している。
|  |  | 370 | 80 | （１）【添付資料５－４】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」、業務実施時間帯及び入室の制限については【添付資料５－２】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、運転・監視及び日常点検・保守業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 371 | 80 | （２）各月業務実施報告書の作成方法に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ３．執務環境測定業務 |  | 372 | 81 | （１）空気測定に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 373 | 81 | （２）照度測定に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ４．清掃業務 |  | 374 | 81 | （１）日常清掃及び定期清掃に係る要求水準に基づき、適切に実施しする内容を記載している。
|  |  | 375 | 81 | （１）【添付資料５－５】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水準」、範囲について【添付資料５－２】「諸室毎の業務実施時間帯及び立入りの制限」に基づき、日常清掃及び定期清掃を実施する内容を記載している。
|  |  | 376 | 81 | （２）廃棄物収集・管理に係る要求水準に基づき、適切に実施しする内容を記載している。
|  |  | 377 | 81 | （２）【添付資料５－６】「廃棄物収集・管理等及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、廃棄物の収集・管理を実施する内容を記載している。
|  |  | 378 | 82 | （３）【添付資料５－６】「廃棄物収集・管理等及び害虫防除に係る要求水準」に基づき、害虫防除をを実施する内容を記載している。
|  |  | 379 | 82 | （４）悪天候への対応に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 380 | 82 | （５）高度技術の利用に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 381 | 82 | （６）臨時の措置に基づき、適切に実施する内容を記載している。
| ５．修繕業務 |  | 382 | 82 | （１）修繕に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 383 | 82 | （１）【添付資料５－３】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」、【添付資料５－７】「修繕に係る要求水準」に基づき、修繕業務を実施する内容を記載している。
| ６．レイアウト変更対応業務 |  | 384 | 82 | （１）レイアウト変更対応に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 385 | 82 | （１）【添付資料５－８】「レイアウト変更に係る要求水準」に基づき、レイアウト変更対応業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 386 | 83 | （２）サイン変更に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
第３節 運営業務 | １．警備業務 |  | 387 | 83 | （１）【添付資料５－９】「警備業儒に係る要求水準」に基づき、警備業務を実施する内容を記載している。
| ２．庁舎運用等業務 |  | 388 | 83 | （１）庁舎運用業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 389 | 83 | （１）【添付資料５－１０】「庁舎運用業務に係る要求水準」に基づき、庁舎運用業務を実施する内容を記載している。
|  |  | 390 | 83 | （２）共用部備品の調達・管理業務に係る要求水準に基づき、適切に実施する内容を記載している。
|  |  | 391 | 83 | （２）【添付資料５－１１】「共用部備品の調達・管理業務に係る要求水準」に基づき、共用部備品の調達・管理業務を実施する内容を記載している。
| ３．福利厚生サービス提供業務 | （１）福利厚生サービス提供業務に共通する考え方 | 391 | 84 | 福利厚生サービス提供業務において、事業者が常時占有する部分の費用負担について誤りがなく計画されている。 －使用料 －光熱水費 －清掃業務
|  |  | 392 | 84 | 福利厚生サービス提供業務で使用する施設の整備等に係るに費用負担について誤りがなく計画されている。 －国に引き渡す施設の整備に要する費用は、事業費（施設整備費）の一部として、国が負担する。 －事業者が自ら準備し設置する設備機器等の費用は、独立採算の範囲で事業者が負担する。
|  |  | 393 | 84 | 国有財産の使用許可の対象及び面積について、考え方に誤りがなく計画されている。
|  | （２）食事サービス提供業務に係る要求水準 | 394 | 85 | 食事サービス提供業務に係る要求水準に基づき、適切に実施することが計画されている。 －食事販売・提供スペースを設置する場合は、共用部として設置する喫食スペースにおける利用も考慮して、設定されている。 －食事提供の形態に応じて、購入者自らが弁当を加温できる電子レンジや給湯器等を食事販売スペース内に複数台設置することが計画されている。 －営業時間帯として、開庁日の11時30分～13時30分が含まれている。
|  | （３）売店運営業務に係る要求水準 | 395 | 86 | 売店運営業務に係る要求水準に基づき、適切に実施することが計画されている。 －営業時間帯として、開庁日の8時00分～17時30分が含まれている。 －販売品目・サービスは一般的なコンビニエンスストアと同等程度である。
|  | （４）自動販売機運営業務に係る要求水準 | 396 | 87 | 自動販売機運営業務に係る要求水準に基づき、適切に実施することが計画されている。 －2 階以上の各階に設ける自動販売機置場に設置する。
必須項目チェックシート
様式15-4 添付①
様式名称
様式番号
○/○